## 給水装置工事
「様式１」
検査チェックシート
工事場所 |  | 関市
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
申請者
検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査員
Ａ：給水装置工事主任技術者 Ｂ：検査員
検査種別（項目） |  | 検査内容 | Ａ | Ｂ
屋外検査 | 分岐 | 分岐の位置と給水管は他の給水管の分水や埋設物等から30㎝以上離れているか。
分岐工事の材料は関市指定品で適切か。
管種・口径に適した穿孔機を正しく使用しているか。
穿孔後の穿孔片を確認しているか。（穿孔片が出ない場合を除く）
コアは正しく挿入されているか。（鋳鉄管の場合）
| 量水器及び止水栓等 | 量水器は逆付けや片寄りがなく水平で、計量や点検及び取替が容易であり、損傷や凍結等のおそれがない位置に設置されているか。
ボックス類は傾きがなく、止水栓、仕切弁等の設置位置はボックスの中心か。
道路境界線から概ね1m以内の敷地部分に設置されているか。
| 管延長及び埋設 | 竣工図面と整合し、埋設深度は適切か。
| 道路復旧状況 | 許可条件に基づき施工されているか。
配管 | 配管 | 延長や給水用具等の位置が竣工図面と整合し、配管の口径、経路、構造等は適切か。
配水管の水圧に影響する恐れのあるポンプに直接連結されていないか。
水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止する適切な措置がされているか。
逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がされているか。
クロスコネクションがされていないか。
| 接合 | 防食処理等、適切に接合されているか。
| 管種 | 性能基準適合品であるか。
給水用具 |  | 性能基準適合品であるか。
受水槽 | 吐水口空間 | 吐水口と越流面等との位置関係は適切か。
機能検査 |  | 各給水用具は量水器を経由し、吐水量や動作状態等は適切か。
耐圧試験 |  | 宅内配管・給水管に対し0.75MPaで3分間以上の水圧による耐圧試験で漏水等異常はないか。
水質 | 残留塩素 | 0.1mg／ℓ以上あるか。（必要に応じて実施）
| 色・臭気 | 観察により異常でないか。
※現地で検査することが困難な部分については、写真等で確認する。

## 排水設備工事
検査チェックシート
工事場所 |  | 関市
下水道排水設備指定工事店
排水設備工事主任技術者
申請者
検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査員
Ａ：排水設備工事主任技術者 Ｂ：検査員
検査種別 |  | 検査内容 | Ａ | Ｂ
宅内排水設備 | 配管 | 管延長や桝等の位置が竣工図面と整合し、配管の口径、経路、構造等は適切か。
逆勾配になっていないか。
管路にたわみがないか。
桝が垂直になっているか。
トラップ枡の維持管理の説明は行なったか。
宅内桝は道路境界線から概ね1m以内の敷地部分に設置されているか。
取付管に不具合がないか確認したか。
| 雨水の分流 | 雨水管が接続されていないか。
| 機能検査 | 流水による管の接続を確認したか。
※現地で検査することが困難な部分については、写真等で確認する。